## Çelik Kazan
Çelik Kazanlar İçin Brülör Seçimi Tablosu - 260713
Kazan | [5 empty] | Doğal Gaz Brülörü | [11 empty] | Motorin Brülörü |  |  |  | Fuel Oil Brülörü
Tipi | Brülör Giriş Deliği Çapı (mm) | Çıkış Gücü (kW) | Verim | Giriş Gücü (kW) | Karşı Basınç (mbar) | 21 mbar | [5 empty] | 300 mbar
[6 empty] | Damper Motorlu Tek Kademe | Flanş Çapı (mm) | Çift Kademe | Flanş Çapı (mm) | Oransal | Flanş Çapı (mm) | Damper Motorlu Tek Kademe | Flanş Çapı (mm) | Çift Kademe | Flanş Çapı (mm) | Oransal | Flanş Çapı (mm) | Tek Kademe | Flanş Çapı (mm) | Çift Kademe | Flanş Çapı (mm) | Tek Kademe | Flanş Çapı (mm) | Damper Motorlu Tek Kademe | Flanş Çapı (mm) | Çift Kademe | Flanş Çapı (mm) | Oransal | Flanş Çapı (mm)
ACK2-30 | 110 | 34.9 | 0.9267 | 37.6605 | 0.18 | [12 empty] | ALM 5 | 85
ACK2-40 | 110 | 46.5 | 0.92338 | 50.3585 | 0.06 | [12 empty] | ALM 5 | 85
ACK2-50 | 110 | 58.1 | 0.9261 | 62.7362 | 0.27 | [12 empty] | ALM 5 | 85
ACK2-60 | 110 | 69.8 | 0.926 | 75.378 | 0.6 | ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2-1/2" | 115 |  |  | ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2-1/2" | 115 | [6 empty] | Kullanılmamalı
ACK2-70 | 125 | 81.4 | 0.9219 | 88.2959 | 0.6 | ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2-1/2" | 115 |  |  | ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2-1/2" | 115 |  |  | ALM 14 | 110 |  |  | Kullanılmamalı
ACK2-80 | 125 | 93 | 0.927 | 100.3236 | 0.65 | ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2-1/2" | 115 |  |  | ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2-1/2" | 115 |  |  | ALM 14 | 110 |  |  | Kullanılmamalı |  |  |  | Kullanılmamalı
ACK2-100 | 125 | 116 | 0.925 | 125.4054 | 0.95 | ALG 16DM-1" | 115 | ALG 16/2-3/4" | 115 |  |  | ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2-1/2" | 115 |  |  | ALM 14 | 110 |  |  | ALF 12 | 132 | ALF 12DM-T | 132 | ALF 24/2-T | 132
ACK2-120 | 145 | 140 | 0.9288 | 150.7321 | 1 |  |  | ALG 27/2-3/4" | 155 |  |  |  |  | ALG 27/2-3/4" | 155 |  |  | ALM 22 | 135 |  |  | ALF 24 | 132 |  |  | ALF 24/2-T | 132
ACK2-125 | 145 | 145 | 0.9285 | 156.1659 | 1.1 |  |  | ALG 27/2-3/4" | 155 |  |  |  |  | ALG 27/2-3/4" | 155 |  |  | ALM 22 | 135 |  |  | ALF 24 | 132 |  |  | ALF 24/2-T | 132
ACK2-140 | 145 | 163 | 0.9283 | 175.5898 | 1.1 |  |  | ALG 27/2-3/4" | 155 |  |  |  |  | ALG 27/2-3/4" | 155 |  |  | ALM 22 | 135 |  |  | ALF 24 | 132 |  |  | ALF 24/2-T | 132
ACK2-150 | 145 | 174 | 0.9275 | 187.6011 | 0.9 |  |  | ALG 27/2-1" | 155 |  |  |  |  | ALG 27/2-3/4" | 155 |  |  | ALM 22 | 135 |  |  | ALF 24 | 132 |  |  | ALF 24/2-T | 132
ACK2-160 | 145 | 186 | 0.9267 | 200.7122 | 1 |  |  | ALG 36/2-1 1/2" | 155 |  |  |  |  | ALG 36/2-3/4" | 155 |  |  | ALM 22 | 135 |  |  | ALF 24 | 132 |  |  | ALF 24/2-T | 132
ACK2-180 | 145 | 209 | 0.9271 | 225.4341 | 1.1 |  |  | ALG 36/2-1 1/2" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 |  |  | ALG 36/2-3/4" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 22 | 135 |  |  | ALF 24 | 132 |  |  | ALF 24/2-T | 132
ACK2-200 | 165 | 232 | 0.9298 | 249.516 | 1.5 |  |  | ALG 36/2-1 1/2" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 |  |  | ALG 36/2-3/4" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 30 | 145 | ALM 30/2 | 145 | ALF 24 | 132 |  |  | ALF 24/2-T | 132
ACK2-250 | 165 | 290 | 0.9309 | 311.5265 | 1.6 |  |  | ALG 36/2-1 1/2" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 |  |  | ALG 36/2-3/4" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 50 | 162 | ALM40/2 | 160 | ALF 42 | 162 |  |  | ALF 42/2 | 162
ACK2-300 | 185 | 349 | 0.9307 | 374.9866 | 1.4 |  |  | ALG 60/2-1 1/2" | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 |  |  | ALG 60/2-3/4" | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 50 | 162 | ALM 60/2 | 165 | ALF 42 | 162 |  |  | ALF 42/2 | 162
ACK2-350 | 185 | 407 | 0.9305 | 437.3992 | 2 |  |  | ALG 60/2-1 1/2" | 190 | ALG 60/M-2" MBC 700 | 190 |  |  | ALG 60/2-3/4" | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 50 | 162 | ALM 60/2 | 165 | ALF 42 | 162 |  |  | ALF 42/2 | 162
ACK2-400 | 185 | 465 | 0.9303 | 499.8388 | 2.2 |  |  | ALG 60/2-2" | 190 | ALG 60/M-2" MBC 700 | 190 |  |  | ALG 60/2-3/4" | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 180 | ALM 50 | 162 | ALM 60/2 | 165 | ALF 65 | 185 |  |  | ALF 65/2 | 162
ACK2-500 | 185 | 581 | 0.9301 | 624.664 | 2.1 |  |  |  |  | ALG 77/M-2" MBC 700 | 190 |  |  |  |  | ALG 77/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 59 | 184 | ALM 60/2 | 165 | ALF 65 | 185 |  |  | ALF 65/2 | 162
ACK2-600 | 185 | 698 | 0.9307 | 749.9731 | 2.8 |  |  |  |  | ALG 94/M-2" MBC 1200 | 190 |  |  |  |  | ALG 94/M-1 1/4" MBC 300 | 190 |  |  | ALM 76/2 | 184 |  |  |  |  | ALF 80/2 | 185
ACK2-700 | 250 | 814 | 0.9312 | 874.1409 | 2.6 |  |  |  |  | ALG 94/M-2" MBC 1200 | 190 |  |  |  |  | ALG 94/M-1 1/4" MBC 300 | 190 |  |  | ALM 76/2 | 184 |  |  |  |  | ALF 80/2 | 185
ACK2-800 | 250 | 930 | 0.9318 | 998.0683 | 2.8 |  |  |  |  | ALG 120/M-2" MBC 1200 | 256 |  |  |  |  | ALG 120/M-2" MBC 700 | 256 |  |  | ALM 125/2 | 230 |  |  |  |  | ALF 130/2 | 230
ACK2-900 | 250 | 1046 | 0.9257 | 1129.9557 | 2.9 |  |  |  |  | ALG 120/M-2" MBC 1200 | 256 |  |  |  |  | ALG 120/M-2" MBC 700 | 256 |  |  | ALM 125/2 | 230 |  |  |  |  | ALF 130/2 | 230
ACK2-1000 | 250 | 1163 | 0.928 | 1253.2328 | 3 |  |  |  |  | ALG 200/M MBC 1900 | 256 |  |  |  |  | ALG 200/M-MBC 700 | 256 240 |  |  | ALM 125/2 | 230 |  |  |  |  | ALF 130/2 | 230
ACK2-1250 | 285 | 1453 | 0.927 | 1567.4218 | 3.1 |  |  |  |  | ALG 200/M MBC 3100 | 256 |  |  |  |  | ALG 200/M-MBC 700 | 256 240 |  |  | ALM 174/2 | 230 |  |  |  |  | ALF 180/2 | 230 | RMS9 VMDU | 278
ACK2-1500 | 285 | 1744 | 0.926 | 1883.3693 | 3.6 | [14 empty] | ALM 174/2 | 230 |  |  |  |  | ALF 180/2 | 230 | RMS9 VMDU | 278
ACK2-1750 | 285 | 2034 | 0.9257 | 2197.2561 | 4.2 | [14 empty] | L9 VZDU | 278 |  |  |  |  | MS9 VZDU | 278 | RMS9 VMDU | 278
ACK2-2000 | 355 | 2325 | 0.89 | 2612.3596 | 4.7 | [14 empty] | L9 VZDU | 278 |  |  |  |  | MS9 VZDU | 278 | RMS9 VMDU | 278
ACK2-2500 | 355 | 2907 | 0.9 | 3230 | 5.2 | [14 empty] | L9 VZDU | 278 |  |  |  |  | MS10 VZDU | 278 | RMS10 VMDU | 278
ACK2-3000 | 355 | 3488 | 0.9 | 3875.5556 | 5.5 | [14 empty] | L10 VZDU | 278 |  |  |  |  | MS10 VZDU | 278 | RMS10 VMDU | 278
ACK3-80 | 135 | 93 | 0.9288 | 100.1292 | 0.6 | ALG 16DM 1/2" | 115 | ALG 16/2-1/2" | 115 |  |  | ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2 - 1/2" | 115 |  |  | ALM 14 | 110 |  |  | Kullanılmamalı |  |  |  | Kullanılmamalı
ACK3-100 | 135 | 116 | 0.9303 | 124.691 | 0.6 | ALG 16DM 1" | 115 | ALG 16/2-3/4" | 115 |  |  | ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2 - 1/2" | 115 |  |  | ALM 14 | 110 |  |  | ALF 12 | 132 |  |  | ALF 24/2-T | 132
ACK3-125 | 165 | 145 | 0.9322 | 155.546 | 0.7 |  |  | ALG 27/2-3/4" | 155 |  |  |  |  | ALG 27/2 - 3/4" | 155 |  |  | ALM 22 | 135 |  |  | ALF 24 | 132 |  |  | ALF 24/2-T | 132
ACK3-150 | 165 | 174 | 0.9324 | 186.6152 | 1 |  |  | ALG 27/2-1" | 155 |  |  |  |  | ALG 27/2 - 3/4" | 155 |  |  | ALM 22 | 135 |  |  | ALF 24 | 132 |  |  | ALF 24/2-T | 132
ACK3-200 | 165 | 232 | 0.9326 | 248.7669 | 1.2 |  |  | ALG 36/2-1 1/2" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 |  |  | ALG 36/2 - 3/4" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 30 | 145 | ALM 30/2 | 145 | ALF 24 | 132 |  |  | ALF 24/2-T | 132
ACK3-250 | 165 | 290 | 0.9328 | 310.8919 | 1.4 |  |  | ALG 36/2-1 1/2" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 |  |  | ALG 36/2 - 3/4" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 50 | 162 | ALM40/2 | 160 | ALF 42 | 162 |  |  | ALF 42/2 | 162
ACK3-300 | 185 | 349 | 0.9318 | 374.5439 | 1.3 |  |  | ALG 60/2-1 1/2" | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 |  |  | ALG 60/2 - 3/4" | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 50 | 162 | ALM 60/2 | 162 | ALF 42 | 162 |  |  | ALF 42/2 | 162
ACK3-350 | 185 | 407 | 0.9301 | 437.5874 | 1.6 |  |  | ALG 60/2-1 1/2" | 190 | ALG 60/M-2" MBC 700 | 190 |  |  | ALG 60/2 - 3/4" | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 50 | 162 | ALM 60/2 | 162 | ALF 42 | 162 |  |  | ALF 42/2 | 162
ACK3-400 | 185 | 465 | 0.9298 | 500.1076 | 1.8 |  |  | ALG 60/2-2" | 190 | ALG 60/M-2" MBC 700 | 190 |  |  | ALG 60/2 - 3/4" | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 50 | 162 | ALM 60/2 | 162 | ALF 65 | 185 |  |  | ALF 65/2 | 162
ACK3-500 | 210 | 581 | 0.9277 | 626.28 | 3.5 |  |  |  |  | ALG 77/M-2" MBC 1200 | 190 |  |  |  |  | ALG 77/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 59 | 184 | ALM 60/2 | 162 | ALF 65 | 185 |  |  | ALF 65/2 | 162
ACK3-600 | 210 | 698 | 0.9282 | 751.9931 | 3 |  |  |  |  | ALG 94/M-2" MBC 1200 | 190 |  |  |  |  | ALG 94/M-1 1/4" MBC 300 | 190 |  |  | ALM 76/2 | 184 |  |  |  |  | ALF 80/2 | 185
ACK3-700 | 250 | 814 | 0.9288 | 876.3997 | 3.2 |  |  |  |  | ALG 94/M-2" MBC 1200 | 190 |  |  |  |  | ALG 94/M-1 1/4" MBC 300 | 190 |  |  | ALM 76/2 | 184 |  |  |  |  | ALF 80/2 | 185
ACK3-800 | 250 | 930 | 0.909 | 1023.1023 | 3.3 |  |  |  |  | ALG 120/M-2" MBC 1200 | 256 |  |  |  |  | ALG 120/M-2" MBC 700 | 256 |  |  | ALM 125/2 | 230 |  |  |  |  | ALF 130/2 | 230
ACK3-900 | 250 | 1046 | 0.909 | 1150.7151 | 3.7 |  |  |  |  | ALG 200/M-2" MBC 1200 | 256 |  |  |  |  | ALG 120/M-2" MBC 700 | 256 |  |  | ALM 125/2 | 230 |  |  |  |  | ALF 130/2 | 230
ACK3-1000 | 250 | 1163 | 0.909 | 1279.4279 | 3.8 |  |  |  |  | ALG 200/M-DN65 MBC 1900 | 256 |  |  |  |  | ALG 200/M-2" MBC 700 | 256 |  |  | ALM 125/2 | 230 |  |  |  |  | ALF 130/2 | 230
Not: Kullanılacak brülörün, kazan brülör deliğinden geçip geçemeyeceği kontrol edilmeli, delik küçükse sipariş sırasında bildirilerek uygun delik açılması istenmelidir.

## Döküm Kazan
Döküm Kazanlar İçin Brülör Seçimi Tablosu - 260713
Kazan | [5 empty] | Doğal Gaz Brülörü | [11 empty] | Motorin Brülörü |  |  |  | Fuel Oil Brülörü
Tipi | Brülör Giriş Deliği Çapı (mm) | Çıkış Gücü (kW) | Verim | Giriş Gücü (kW) | Karşı Basınç (mbar) | 21 mbar | [5 empty] | 300 mbar
[6 empty] | Damper Motorlu Tek Kademe | Flanş Çapı (mm) | Çift Kademe | Flanş Çapı (mm) | Oransal | Flanş Çapı (mm) | Damper Motorlu Tek Kademe | Flanş Çapı (mm) | Çift Kademe | Flanş Çapı (mm) | Oransal | Flanş Çapı (mm) | Tek Kademe | Flanş Çapı (mm) | Çift Kademe | Flanş Çapı (mm) | Tek Kademe | Flanş Çapı (mm) | Çift Kademe | Flanş Çapı (mm)
ADK 105 | 155 | 76 | 0.925 | 82.1622 | 1.6 | ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2-1/2" | 115 |  |  | ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2-1/2" | 115 |  |  | ALM 14 | 130 |  |  | Kullanılmamalı
ADK 106 | 155 | 93 | 0.925 | 100.5405 | 1.7 |  |  | ALG 16/2-1/2" | 115 |  |  |  |  | ALG 16/2-1/2'' | 115 |  |  | ALM 14 | 130 |  |  | Kullanılmamalı |  | Kullanılmamalı
ADK 107 | 155 | 111 | 0.925 | 120 | 1.9 |  |  | ALG 27/2-3/4'' | 155 |  |  |  |  | ALG 27/2-3/4'' | 155 | [6 empty] | Kullanılmamalı |  | Kullanılmamalı
ADK 108 | 155 | 128 | 0.925 | 138.3784 | 2.2 |  |  | ALG 27/2-3/4'' | 155 |  |  |  |  | ALG 27/2-3/4'' | 155 |  |  | ALM 22 | 135 |  |  | Kullanılmamalı |  | Kullanılmamalı
ADK 109 | 155 | 145 | 0.925 | 156.7568 | 2.4 |  |  | ALG 27/2-3/4'' | 155 |  |  |  |  | ALG 27/2-3/4'' | 155 |  |  | ALM 22 | 135 |  |  | Kullanılmamalı |  | Kullanılmamalı
ADK 205 | 193 | 163 | 0.925 | 176.2162 | 1.5 |  |  | ALG 27/2-3/4'' | 155 |  |  |  |  | ALG 27/2-3/4'' | 155 |  |  | ALM 22 | 135 | ALM 30/2 | 145 | ALF 24 | 132 | ALF 24/2-T | 132
ADK 206 | 193 | 195 | 0.925 | 210.8108 | 1.6 |  |  | ALG 36/2-1 1/2" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 |  |  | ALG 36/2-3/4" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 22 | 135 | ALM 30/2 | 145 | ALF 24 | 132 | ALF 24/2-T | 132
ADK 207 | 193 | 227 | 0.925 | 245.4054 | 1.8 |  |  | ALG 36/2-1 1/2" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 |  |  | ALG 36/2-3/4" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 30 | 145 | ALM 30/2 | 145 | ALF 24 | 132 | ALF 24/2-T | 132
ADK 208 | 193 | 259 | 0.925 | 280 | 2 |  |  | ALG 36/2-1 1/2" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 |  |  | ALG 36/2-3/4" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 30 | 145 | ALM 30/2 | 145 | ALF 42 | 162 | ALF 42/2 | 162
ADK 209 | 193 | 291 | 0.925 | 314.5946 | 2.3 |  |  | ALG 36/2-1 1/2" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 |  |  | ALG 36/2-3/4" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 50 | 162 | ALM 40/2 | 160 | ALF 42 | 162 | ALF 42/2 | 162
ADK 210 | 193 | 323 | 0.925 | 349.1892 | 2.6 |  |  | ALG 60/2-1 1/2'' | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 |  |  | ALG 60/2-3/4'' | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 50 | 162 | ALM 40/2 | 160 | ALF 42 | 162 | ALF 42/2 | 162
ADK 211 | 193 | 355 | 0.925 | 383.7838 | 2.9 |  |  | ALG 60/2-1 1/2'' | 190 | ALG 60/M-2" MBC 700 | 190 |  |  | ALG 60/2-3/4'' | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 50 | 162 | ALM 60/2 | 162 | ALF 42 | 162 | ALF 42/2 | 162
ADK 307 | 222 | 448 | 0.925 | 484.3243 | 2.4 |  |  | ALG 60/2-2'' | 190 | ALG 60/M 2" MBC 700 | 190 |  |  | ALG 60/2-3/4'' | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 50 | 162 | ALM 60/2 | 162 | ALF 65 | 185 | ALF 65/2 | 162
ADK 308 | 222 | 506 | 0.925 | 547.027 | 2.75 |  |  | ALG 77/2-2" | 190 | ALG 77/M-2" MBC 700 | 190 |  |  | ALG 77/2-1" | 190 | ALG 77/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 50 | 162 | ALM 60/2 | 162 | ALF 65 | 185 | ALF 65/2 | 162
ADK 309 | 222 | 564 | 0.925 | 609.7297 | 3.1 |  |  |  |  | ALG 77/M 2" MBC 700 | 190 |  |  |  |  | ALG 77/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 59 | 184 | ALM 60/2 | 162 | ALF 65 | 185 | ALF 65/2 | 162
ADK 310 | 222 | 610 | 0.925 | 659.4595 | 3.35 |  |  |  |  | ALG 77/M-2" MBC 1200 | 190 |  |  |  |  | ALG 77/M-1 1/4" MBC 300 | 19 | ALM 59 | 184 | ALM 76/2 | 184 | ALF 65 | 185 | ALF 65/2 | 162
ADK 311 | 222 | 663 | 0.925 | 716.7568 | 3.7 |  |  |  |  | ALG 94/M-2" MBC 1200 | 190 |  |  |  |  | ALG 94/M-1 1/4" MBC 300 | 190 | ALM 59 | 184 | ALM 76/2 | 184 | ALF 65 | 185 | ALF 80/2 | 185
ADK 312 | 222 | 715 | 0.925 | 772.973 | 4.05 |  |  |  |  | ALG 94/M-2" MBC 1200 | 190 |  |  |  |  | ALG 94/M-1 1/4" MBC 300 | 190 |  |  | ALM 76/2 | 184 |  |  | ALF 80/2 | 185
ADK 313 | 222 | 773 | 0.925 | 835.6757 | 4.35 |  |  |  |  | ALG 94/M-2" MBC 1200 | 190 |  |  |  |  | ALG 94/M-1 1/4" MBC 300 | 190 |  |  | ALM 76/2 | 184 |  |  | ALF 80/2 | 185
ADK 314 | 222 | 831 | 0.925 | 898.3784 | 4.75 |  |  |  |  | ALG 120/M-2" MBC 1200 | 260 |  |  |  |  | ALG 120/M-2" MBC 700 | 256 |  |  | ALM 125/2 | 230 |  |  | ALF 130/2 | 230
ADK 315 | 222 | 878 | 0.925 | 949.1892 | 4.95 |  |  |  |  | ALG 120/M-MBC 1200 | 256 |  |  |  |  | ALG 120/M-2" MBC 700 | 256 |  |  | ALM 125/2 | 230 |  |  | ALF 130/2 | 230
ADK 316 | 222 | 930 | 0.925 | 1005.4054 | 5 |  |  |  |  | ALG 120/M-2" MBC 1200 | 256 |  |  |  |  | ALG 120/M-2" MBC 700 | 256 |  |  | ALM 125/2 | 230 |  |  | ALF 130/2 | 230
Not: Kullanılacak brülörün, kazan brülör deliğinden geçip geçemeyeceği kontrol edilmeli, delik küçükse sipariş sırasında bildirilerek uygun delik açılması istenmelidir.